ИНСТРУКЦИЯ

по заправке модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой

МУПТВ 100(50)-Г-ВД

1.1. Заправка модуля должна выполняться монтажными организациями, имеющими соответствующие  лицензии на данный вид деятельности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.00; ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; ПУЭ-98.

Работа производится не менее, чем двумя лицами, прошедшими инструктаж и получившими допуск к самостоятельной работе. К работе должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальный инструктаж и обучение правилам безопасности труда, проверку знаний и инструкции в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе, согласно ГОСТ 12.0.004, и имеющие доступ для производства данного вида работ.

1.2. На месте заправки и зарядки МУПТВ должны быть

- вывешены инструкции по заправке МУПТВ;

- установлены предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026 и надпись

«Ведутся испытания».

1.3. Работы производятся при отключенном  электропитании.

2. Заправка МУПТВ огнетушащим веществом (ОТВ).

2.1. Для заправки МУПТВ необходимо специальное оборудование:

- насос погружной;

- рукав резиновый или ПВХ, длиной 5 м;

- штуцер ДУ 15;

- емкость для воды 100-150 л;

- воронка.

2.2. Положение шаровых кранов: №3,9,10,11 – открыты, №7 – закрыт.

2.3. Заправка модуля водой происходит следующим образом:

- подсоединить штуцер шланга насоса к крану №11;

- открыть кран №9 (для выпуска воздуха из модуля при заправке модуля водой);

- закачать насосом воду в каждый модуль согласно риске на этикетке;

- к закрытому сливному крану №7 подсоединить штуцер устройства контроля уровня воды, открыв сливной кран №7 произвести визуальный контроль уровня столба воды в прозрачном шланге, соответствующем уровню воды в баллоне; уровень воды в шланге должен соответствовать контрольной отметке (на этикетке- риска Min)на баллоне МУПТВ.

- слить 10 литров  воды;

- закрыть сливной кран №7.

2.4. Заправка  концентратов  ОТВ:

- шаровые краны №№ 3,9,10,11 открыты, №7 –закрыт;

- установить в открытый кран №11 воронку  с угольником  и  залить  в данный

модуль 10 литров концентрата из канистры ;

- отсоединить указатель уровня  ОТВ;

3. Закачка МУПТВ сжатым газом

3.1. Оборудование:

- баллон сжатого газа высокого давления (азот), редуктор типа БКО-50;

- рукав высокого давления ДУ 15 со штуцером

или

-  компрессор  с Рраб. = 20 ÷ 25 бар.( не более), расход 100 ÷ 200 л/мин.

3.2. Положение шаровых кранов: № 9,11,7  -  закрыты, №10,3  - открыты.

3.3. Подсоединить рукав высокого давления к обратному клапану №4.

- подать газ от источника. Давление контролируется манометром (не более 3,0 МПа).

- подать давление до рабочего в 2,0 МПа;

- закрыть редуктор баллона высокого давления;

- отсоединить рукав высокого давления от обратного клапана №4;

3.4. Сделать отметку в «Руководстве по эксплуатации МУПТВ (раздел 9)» о его заправке и закачке. Указать наименование организации, ФИО и подписи лиц, производивших заправку и закачку каждого модуля по номеру, дату проведения;

3.5. Проставить дату о заправке и закачке на этикетке модулей.

4. НЕ допускается выполнение ремонтных работ МУПТВ без предварительного согласования с заводом изготовителем, расположенным по адресу: 193091, СПБ, Октябрьская наб., д.6

Тел.: 444-94-97, 444-26-60

ST@nimbus-spb.ru